YCDZ-1变压器短路阻抗测试仪

使

用

说

明

书

保定市源创电力设备制造有限公司

尊敬的客户您好！欢迎使用本公司产品。为了安全，在使用仪器前，请仔细阅读本手册，尤其要遵守注意事项的提示，感谢您的配合与支持！

目   录

一、主要技术指标  ………………………………1

二、主要特点  ……………………………………1

三、仪器接线图  …………………………………2

四、操作说明  ……………………………………2

五、阻抗计算公式  ………………………………9

六、装箱清单  ……………………………………11

七、订购与服务  …………………………………11

变压器低电压短路阻抗测试仪，适用于电力变压器（单相或三相）出厂、大修、预试以及交接试验中低电压负载阻抗测试。

其原理是在现场对电力变压进行短路阻抗（%）测试，并与铭牌值或出厂值进行比较，能发现出厂试验后经运输、安装和运行中严重故障电流等所造成的绕组位移、变形等缺陷（ 《2000年中国供电国际会议》中规定超过± 3%的短路变化应视为显著变化）。

我公司生产的变压器低电压短路阻抗测试仪，不用外接调压器，一次接线，只需输入参数，便可自动进行三相测试并自动计算阻抗误差百分比，测试结果非常直观，是现场测试变压器有无绕组变形的快速测试仪器。

一、主要技术指标

电压测量范围：5～400V    测量精度：0.2级

电流测量范围：0.1～20A   工作电源：AC220V±10%

电源频率：50Hz           工作温度：-10℃～50℃

环境湿度：≤85%RH        主机重量：6kg

二、主要特点

1．仪器采用AC220V低压电源，便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电流，同步采集数据，自动计算出阻抗误差百分数，测试结果非常直观。

2．一次性接线，不用倒接测试线便可自动完成三相测试。

3．仪器即可单相测试，也可三相测试；即可手动测试，也可自动测试。

4．具有输出限流功能，适用于任意阻抗的试品。

5．不用外接调压器，便可对被测试品进行测量。

6．具有测量零序阻抗的功能。

7．具有测量电感的功能。

8．大屏幕液晶显示，中文菜单，操作非常简单，根据屏幕的提示即可

完成操作。

9．具有打印、储存功能；测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。

三、仪器接线图

图A                             图B

●  单相变压器的接线如图A

●  三相两绕组变压器的接线如图B

1、三相三绕组变压器的接线与选择测量位置一致。测量位置选择高-低，

则测试线接高压端，低压短路，其他开路；选择高-中，则测试线接高压端，中压短路，其他开路；选择中-低，则测试线接中压端，低压短路，其他开路。

2、短路线截面积不得小于10平方毫米，且接触良好，否则影响测试数据的精度。

四、操作说明：

1、开机显示如下界面: （界面一）

短路阻抗测试仪

界面一

2、按ENT键进入参数设置界面：（界面二）

额定容量：50000 KVA 额定电压：110.00 KV 铭牌阻抗：17.98.00 % 分接位置：09 测量位置：高—低 试品编号：10 测试温度：20℃ 提示： 选择， Ent试验， Esc退出

界面二

3、根据屏幕提示输入参数。箭头上、下键选择行，左键向左删除数字，数字键输入数字;测试温度若需输入负数，则按箭头下键为正负号选择。参数输入完毕，按ENT键，进入如下界面：（界面三）

提示：

●额定电压的输入要与分接位置相对应。

●使用仪器的单相法做三相变压器时，输入参数要输入额定容量的1/3。

测试 单相 三相 零序阻抗 提示:← → 选择, Ent确认, Esc退出

界面三

4、选择测量单相变压器或三相变压器。

●   单相变压器的测量操作如下：

- 按照仪器接线图中的图A，将仪器与变压器接好测试线，输入参数，在界面三中选择单相，按ENT键显示如下：（界面四）

单相测试 UAN： V IAN： A ZK%: % △ZK%: % Frq: Hz LAN: mH 提示： Ent启动， Esc退出

界面四

- 按ENT键启动测量,屏幕显示测试结果，进入如下界面：（界面五）

单相测试 UAN：x.xxx V IAN： x.xxx A ZK%: x.xxx % △ZK%: - x.xxx % Frq: 50.00 Hz LAN: x.xxx mH 提示： Ent锁定， Esc退出

界面五

- 测试数据达到预定值后，按ENT键暂停，试验数据被锁定。

④ 数据锁定后，按打印键，直接打印出试验报告。

试品编号： 试验人员： 试验日期： 额定容量Sn：50000 KVA 额定电压Un：110.00 KV 铭牌阻抗ZK%: 17.89% 分接位置：09 测试位置：高—低 测量接线：单相 施加电压UAN：x.xxx V 施加电流IAN： x.xxx A 测量阻抗ZK%： x.xxx % 阻抗误差△ZK%：- x.xxx % 试验频率Frq :50.00Hz 测量电感LAN: x.xxx mH

⑤ 按SAVE键保存，右下角提示即时的“保存完毕”。若存入U盘，需返回到开机时“短路阻抗测试仪”界面，按SAVE键，屏幕显示所有保存记录。选择记录，插入U盘，按SAVE键保存至U盘，屏幕右下角右下角提示即时的“保存完毕”。

●  三相变压器的测量--手动测量操作如下：

① 按照仪器接线图中的图B，将仪器与变压器接好测试线，输入参数，在界面三中选择三相方式，按ENT键显示如下：（界面六）

测试 单相 三相 零序阻抗 手动 自动 提示：← → 选择, Ent确认, Esc退出

界面六

② 按左右键选择手动或自动模式。若选择手动模式，按ENT键，显示变压

器的三种接线方式：Y/△、Y/Y 、△/Y，显示如下：（界面七）

测试 单相 三相 零序阻抗 手动 自动 Y/△ Y/Y △/Y 提示：← →选择 Ent确认, Esc退出

界面七

提示：

a.依变压器接线端的连接组别来选择界面七中相对应的接线方式。

b.三相三绕组变压器的中-低，中压为Y , 低压短路，不考虑低压连接方式，选择Y/△或Y/Y均可。

c.按左右键选择变压器的接线方式，当选择△/Y方式时，会显示△接法的两种不同接线方式：AZ-BX-CY和AY-BZ-CX，用户根据被测试品情况选择。

选好上一步后，按ENT键进入如下界面：（界面八）

AB BC CA 手动三相 UAB： V IAB: A UBC： V IBC： A UCA： V ICA： A 提示：Ent启动， Esc退出

界面八

- 按左右键选择施加电流AB、BC、CA相。如选择AB相，按ENT键启动测量，测出AB相的电压及电流。显示如下（界面九）：

AB BC CA 手动三相 UAB：x.xxx V IAB: x.xxx A UBC: V IBC: A UCA: V ICA: A 提示： Ent锁定， Esc退出

界面九

⑤ 按Ent键数据锁定，再按Ent键，进入可选BC相状态。按左右键选择BC相，显示如下（界面十）：

AB BC CA 手动三相 UAB：x.xxx V IAB: x.xxx A UBC: V IBC: A UCA: V ICA: A 提示： Ent启动， Esc退出

界面十

⑥ 按ENT键启动测量，测出BC相的电压及电流。显示如下：（界面十一）

AB BC CA 手动三相 UAB：x.xxx V IAB: x.xxx A UBC: x.xxx V IBC: x.xxx A UCA: V ICA: A 提示： Ent锁定， Esc退出

界面十一

⑦CA相的测试方法同上操作。当CA相数据被锁定后，仪器自动综合计算三次手动单相测试数据，两秒钟后屏幕显示阻抗测试结果并生成打印报告，屏幕显示如下

（界面十二）

AB BC CA 手动三相 ZK%a: x.xxx % ZK%b: x.xxx % ZK%c: x.xxx % ZK%: x.xxx %75度 △ZK%:- x.xxx % LAN: x.xxx mH LBN: x.xxx mH LCN: x.xxx mH 提示： Esc退出

界面十二

⑧此时，按打印键直接打印出试验数据报告（报告同后面的三相自动报告）。

⑨按SAVE键保存至仪器，右下角提示即时的“保存完毕”。若存入U盘，需返回到开机时“短路阻抗测试仪”界面，按SAVE键，屏幕显示所有保存记录。选择记录，插入U盘，按SAVE键保存至U盘，屏幕右下角右下角提示即时的“保存完毕”。

⑩按ESC键，从测试界面退回到参数设置界面，三相变压器的手动单相测量

结束。

●  三相变压器的测量—三相自动测量操作如下：

①输入参数后，按Ent键，选择三相变压器，显示如下：

测试 单相 三相 零序阻抗 提示:← → 选择, Ent确认, Esc退出

界面十三

- 按Ent键，用左右键选择自动模式，显示如下：（界面十四）

测试 单相 三相 零序阻抗 手动 自动 提示：← → 选择, Ent确认, Esc退出

界面十四

③按ENT键，用左右键选择接线方式，显示如下：（界面十五）：

测试 单相 三相 零序阻抗 手动 自动 Y/△ Y/Y △/Y 提示：← →选择 Ent确认, Esc退出

界面十五

提示：

a.依变压器接线端的连接组别来选择界面十五中相对应的接线方式。

b.三相三绕组变压器的中-低，中压为Y , 低压短路，不考虑低压连接方式，选择Y/△或Y/Y均可。

c.按左右键选择变压器的接线方式，当选择△/Y方式时，会显示△接法的两种不同接线方式：AZ-BX-CY和AY-BZ-CX，用户根据被测试品情况选择。

④ 按Ent键，进入如下界面：（界面十六）

AB BC CA 自动三相 UAB： V IAB: A UBC: V IBC: A UCA: V ICA: A 提示： Ent启动， Esc退出

界面十六

⑤按Ent键启动测量，仪器自动向AB、BC、AC相绕组依次施加电流、采集数据、依次锁定三相的测量值，测量结束后，仪器自动计算阻抗误差数据。

屏幕显示测量结果：（界面十七）

AB BC CA 自动三相 ZK%a: x.xxx % ZK%b: x.xxx % ZK%c: x.xxx % ZK%: x.xxx %75度 △ZK%:-x.xxx % LAN: x.xxx mH LBN: x.xxx mH LCN: x.xxx mH 提示： Esc退出

界面十七

- 此时，按打印键直接打印出试验报告。试验报告如下所示：

试品编号： 试验人员： 试验日期： 额定容量Sn :50000 KVA 额定电压Un :110.0 KV 铭牌阻抗ZK%:17.89 % 分接位置:09 测试位置:高-低 测量接线:三相 Y/△ 施加电压 UAB: x.xxx V 施加电压 UBC: x.xxx V 施加电压 UCA: x.xxx V 施加电流 IAB: x.xxx A 施加电流 IBC: x.xxx A 施加电流 ICA: x.xxx A 测量阻抗 ZKab%: x.xxx % 阻抗误差△ZKab%:- x.xxx % 测量阻抗ZKbc%: x.xxx % 阻抗误差△ZKbc%:- x.xxx% 测量阻抗ZKca%: x.xxx % 阻抗误差△ZKca%:- x.xxx% 测量阻抗 ZK%: x.xxx % 阻抗误差△ZK%: - x.xxx % 测量电感LAN: x.xxx mH 测量电感LBN: x.xxx mH 测量电感LCN: x.xxx mH

⑦按SAVE键保存至仪器，右下角提示即时的“保存完毕”。若存入U盘，需返回到开机时“短路阻抗测试仪”界面，按SAVE键，屏幕显示所有保存记录。选择记录，插入U盘，按SAVE键保存至U盘，屏幕右下角右下角提示即时的“保存完毕”。

●  三相变压器的测量—单相测量操作：

使用仪器的单相法做三相变压器时，输入参数要输入额定容量的1/3。

接线及操作方法同单相变压器。

5、零序阻抗的测量：测量零序阻抗时，接线方式为将高压三相并起来，低压短路状态。操作如下：

①在界面三中选择零序阻抗，显示如下：（界面十八）

测试 单相 三相 零序阻抗 提示:← → 选择, Ent确认, Esc退出

界面十八

②按Ent键启动测量，测量结果显示如下：（界面十九）

零序阻抗 UAN：x.xxx V IAN: x.xxx A ZK： x.xxx Ω 提示： Ent锁定, Esc退出

界面十九

③按Ent键锁定后，可直接按打印键打印测试报告。测试报告如下：

试品编号： 试验人员： 试验日期： 额定容量Sn :50000 KVA 额定电压Un :110.0 KV 施加电压 UAB: x.xxx V 施加电流 IAB: x.xxx A 零序阻抗: x.xxx A

④数据保存及存储U盘同阻抗测试。

五、阻抗计算公式：

（一）、单相变压器：以测量档额定容量为准计算

Y/△接线：ZK% = 31000×UKIK×SNUN2×100%

阻抗误差：△ZK% = （ZK′%—ZK%）÷ZK′%

式中：IK---试验时短路电流（A）

UK---试验时短路电压（V）

UN---额定电压（试验时的档位额定线电压）（KV）

ZK%---低电压短路阻抗百分数

ZK'%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数

（二）、三相变压器：

1、Y/△、Y/Y接线：以额定容量为准计算

ZA% =12000×UABIACIBC+UACIABIBC−UBCIABIACIABIACIBC×SNUN2×100%

ZB% =12000×UABIACIBC+UBCIABIAC−UACIABIBCIABIACIBC×SNUN2×100%

ZC% =12000×UBCIACIAB+UACIABIBC−UABIBCIACIABIACIBC×SNUN2×100%

ZK%=ZA%+ZB%+ZC%3

阻抗误差：△ZK% = （ZK′%—ZK%）÷ZK′%

式中：IAB+IBC+ICA---试验时短路电流（A）;

UAB、UBC、UCA---试验时短路电压（V）

UN---额定电压（试验时的档位电压）（KV）

SN---额定容量（KVA）

ZK%---低电压短路阻抗百分数

ZK'%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数

- △/Y接线：（将二次侧a、b、c短路）

⑴、当AZ-BX-CY联结组：以额定容量为准计算

ZAZ% =160×UACIABIBC−UABIBCIAC−UBCIABIAC2−4UABUBCIAC2IABIBCIABIBCIACUACIABIBC−UABIACIBC−UBCIABIAC×SNUN2

ZBX% =160×UABIACIBC−UBCIABIAC−UACIABIBC2−4UACUBCIAB2IACIBCIABIBCIACUABIACIBC−UBCIACIAB−UACIABIBC×SNUN2

ZCY% =160×UBCIABIAC−UABIBCIAC−UACIABIBC2−4UABUACIBC2IABIACIABIBCIACUBCIABIAC−UABIACIBC−UACIABIBC×SNUN2

⑵、当AY-BZ-CX联结组：  以额定容量为准计算

ZAY% =160×UBCIABIAC−UABIBCIAC−UACIABIBC2−4UABUACIBC2IABIACIABIBCIACUBCIABIAC−UABIACIBC−UACIABIBC×SNUN2

ZBZ% =160×UACIABIBC−UABIBCIAC−UBCIABIAC2−4UABUBCIAC2IABIBCIABIBCIACUACIABIBC−UABIACIBC−UBCIABIAC×SNUN2

ZCX% =160×UABIACIBC−UBCIABIAC−UACIABIBC2−4UACUBCIAB2IACIBCIABIBCIACUABIACIBC−UBCIACIAB−UACIABIBC×SNUN2

ZK%=ZA%+ZB%+ZC%3

阻抗误差：△ZK% = （ZK′%—ZK%）÷ZK %

式中： IAB+IBC+ICA---试验时短路电流（A）;

UAB、UBC、UCA---试验时短路电压（V）

UN---额定电压（试验时的档位电压）（KV）

SN---额定容量（KVA）

ZK%---低电压短路阻抗百分数

ZK'%---铭牌或出厂报告短路阻抗百分数

六、装箱清单

主机                     1台

专用测试线               1套

电源线                   1根

接地线                   1根

保险管                   2只

线箱                     1个

产品说明书               1份

检测报告                 1份

产品合格证               1份

保修单                   1份

七、订购与服务

1、仪器自出厂之日起一年内，属产品质量问题免费保修；其他原因造成的损坏，公司仅收取材料成本费。超过质保期，仅收取维修成本费。

2、公司对产品提供终身维修和技术服务。

3、如发现仪器有异常情况，请及时与公司联系，以便为您提供最便捷的处理方案。请勿自行拆卸！